## Összesítő
ÖSSZESÍTŐ
Munka megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
FŰTÉS KORSZERŰSÍTÉS
| Anyag: |  | Díj:
Víz - csatorna szerelés | 0 |  | 0
Fűtés szerelés - Kazánok | 0 |  | 0
Fűtés szerelés - Osztó-gyűjtő rendszer | 0 |  | 0
Gáz szerelés - Kazánház | 0 |  | 0
Gáz szerelés - Konyha | 0 |  | 0
Kazánházi építészeti munkák | 0 |  | 0
Épületfelügyeleti rendszer | 0 |  | 0
Összesen: | 0 |  | 0
Nettó végösszeg: |  | 0
Áfa |  | 0
Bruttó végösszeg: |  | 0
Nyíregyháza, 2017. szeptember
aláírás

## Víz - Csatorna
SZ. | Tétel | M. | M.E. | E.A. | E.D. | A.Ö. | D.Ö.
Kondenzátum semlegesítő berendezés beépítése,
Remeha gyártmányú
1 | E0016 | 3 | db |  |  | 0 | 0
Meglévő rendszer bontása,
vízvezeték elzárás és nyitás
primer hálózat kizárása és ürítése
csőrendszer bontása hőszigetléssel együtt
berendezések bontás szerelvényekkel együtt
bontott anyagok elszállítása megsemmisítő helyre
2 | lerakó díjakkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
Hosszvarratos horganyzott acélcső nyomóvezeték,
menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: MSZ 120-2:1982 FE 235B,
szabadon szerelve,
tartószerkezetekkel,
horganyzott idomokkal
3 | 1"-4" | 92 | m |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti, ipari melegtechnológiai csővezeték, hőtávvezeték
hőszigetelése fűrészelt kőzetgyapot csőhéjjal, öntapadó zárócsíkkal
történő hosszirányú leragasztással, a keresztirányú illesztések
alufólia csíkkal történő lezárással, 6 helyen horganyzott acél
kötözőhuzallal történő átfogással,
ROCKWOOL PIPO ALS típusú,
anyaga: alufóliával kasirozott csupasz kőzetgyapot,
4 | 30 mm vastag | 92 | m |  |  | 0 | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal
5 | átm. 40mm-63mm | 70 | m |  |  | 0 | 0
Használati melegvíztároló
hőátadó csőkígyó nélkül, tartály belső
zománcozással ellátva, magnézium védőanóddal,
hőmérővel, 90 mm vtg. hőszigetelés fóliaburkolattal,
karimás nyílással ellenőrzésre és tisztításra,
fehér színben, tartály 10 bar/95°C,
felszerelve,
HEIZER ATV típusú,
álló kivitelű
6 | ATV3000, 3000 literes | 3 | db |  |  | 0 | 0
Hőcserélő beépítése,
SONDEX gyártmányú,
lemezes, szerelhető kivitelben
7 | 300kW, NA65 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Gömbcsap kézikarral,
ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,
felszerelve,
szénacélból,
JGCS típusú,
PN 16
8 | DN 80 JGCS080 | 6 | db |  |  | 0 | 0
Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott
keringtető szivattyú, iker,
fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal és kötéskészletekkel,
("A energia osztályú"),
elektromotorokkal egybeépítve,
csővezetékbe beépítve,
Grundfos típusú,
9 | Grundfos Magna3 D 50-120 | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | Grundfos Magna3 D 80-120 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Gömbcsap kézikarral,
ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,
felszerelve,
szénacélból,
JGCS típusú,
PN 16
11 | DN 100 JGCS100 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Rugóterhelésű visszacsapószelep,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel,
anyáscsavarokkal, felszerelve,
RETURVENT típusú,
PN 16
12 | DN 50 RVCS16DN050 | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | DN 100 RVCS16DN100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Oldható csőkötés készítése nyakas menetes karimákból,
tömítőgyűrűvel, csavarokkal, csavaranyákkal, alátétekkel,
a karimák felszerelésével, tömítésével, összehúzásával,
MSZ 2906 - PN 6 karimákkal
14 | 2 1/2" - 4" | 24 | db |  |  | 0 | 0
Strangszabályzószelep,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel,
anyáscsavarokkal, felszerelve,
TOUR & ANDERSSON "STAF" típusú,
PN 16
15 | NA 100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Strangszabályozószelep,
mindkét végén belső menettel,
felszerelve,
TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú,
PN 20
16 | 2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
Gömbcsap felszerelve,
kézikarral, belső menetes
17 | 2" 580009 | 5 | db |  |  | 0 | 0
HMV biztonsági szelep sárgarézből,
felszerelve
18 | 3/4" 6,0 bar 27110 | 5 | db |  |  | 0 | 0
Gömbcsap felszerelve,
fogantyúval, belső menetes
19 | 3/4" | 3 | db |  |  | 0 | 0
Többsugaras forróvízmérő,
kontaktus kimenettel, csak vízszintes helyzetű beépítésre,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,
felszerelve,
ARAD M-TXKA típusú,
120°C-ig
20 | DN 50 15,0 m3/h | 2 | db |  |  | 0 | 0
Woltmann rendszerű forróvízmérő,
kontaktus kimenettel, karimás kivitelben, ellenkarimákkal,
tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve,
ARAD WS-XKA típusú,
120°C-ig, vízszintes helyzetű beépítésre
21 | DN 80 40,0 m3/h | 1 | db |  |  | 0 | 0
Változó nyomású zárt tágulási tartály
a DIN 1988 alá nem tartozó ivóvízrendszerek,
valamint tűzivíz-, iparivíz- és padlófűtési
rendszerek részére, korrózióvédelemmel
ellátva, átöblítő és elzáró szerelvények nélkül,
60 litertől cserélhető zsákmembránnal,
4,0 bar légoldali előfeszítéssel, kék színben,
felszerelve,
REFLEX "DE" típusú,
10 bar/70°C
22 | DE 60 j. 60 literes RX 7306400 | 3 | db |  |  | 0 | 0
Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája
23 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája
24 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Fűtés - Kazánok
SZ. | Tétel | M. | M.E. | E.A. | E.D. | A.Ö. | D.Ö.
Meglévő rendszer bontása,
vízvezeték elzárás és nyitás
primer hálózat kizárása és ürítése
csőrendszer bontása hőszigetléssel együtt
berendezések bontás szerelvényekkel együtt
bontott anyagok elszállítása megsemmisítő helyre
1 | lerakó díjakkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
Hosszvarratos fekete acélcsőből készült fűtési vezeték,
csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel,
hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: MSZ 120-2:1982 FE 235B,
szabadon szerelve,
csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül
2 | 1/2" - 2 1/2" | 108 | m |  |  | 0 | 0
Varratnélküli acélcsőből készült fűtési vezeték,
forrcső ívekkel, csőhüvelyekkel,
hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986 A 37),
szabadon szerelve,
tartószerkezetekkel, felületvédelem nélkül
3 | 88,9 x 3,2 mm - 323,9 x 8,0 mm | 222 | m |  |  | 0 | 0
Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartószerkezeten, állványzaton
4 | könnyű rozsdásodás esetén | 164 | m |  |  | 0 | 0
fűtőtesten, DN 80 feletti csővezetéken
5 | könnyű rozsdásodás esetén | 124 | m2 |  |  | 0 | 0
Alapmázolás oldószerrel hígítható alapozóval, a felület
megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
SUPRALUX KORALKYD típusú,
alapozófestékkel
6 | vörös | 164 | m |  |  | 0 | 0
fűtőtesten, DN 80 feletti csővezetéken,
SUPRALUX KORALKYD típusú,
alapozófestékkel
7 | vörös | 124 | m2 |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti, ipari melegtechnológiai csővezeték, hőtávvezeték
hőszigetelése fűrészelt kőzetgyapot csőhéjjal, öntapadó zárócsíkkal
történő hosszirányú leragasztással, a keresztirányú illesztések
alufólia csíkkal történő lezárással, 6 helyen horganyzott acél
kötözőhuzallal történő átfogással,
ROCKWOOL PIPO ALS típusú,
anyaga: alufóliával kasirozott csupasz kőzetgyapot,
8 | 30 mm vastag | 80 | m |  |  | 0 | 0
Szellőző- és klímacsatorna, csővezeték hőszigetelése üvegszálháló
erősítésű alufóliával kasírozott lamellázott kőzetgyapot filccel, a
lamellázott filc illesztéseinek öntapadó alufólia csíkkal történő
felületfolytonosításával,
ROCKWOOL LAROCK 40 ALS típusú,
anyaga: kőzetgyapot, alufólia kasírozású lamell,
külön tételben kiírt öntapadó tüskékre rögzítve,
öntapadó szalag felület folytonosítással
9 | 50 mm vastag | 200 | m2 |  |  | 0 | 0
Légedény,
acélcsőből mélydomború edényfenékkel,
csatlakozó és légelvezető csonkkal, szögacél támaszokkal,
1 db 1/2"-os 206/M elzárószeleppel, felszerelve és bekötve,
CSŐSZER F-53 típusú,
10 | 108,0 x 3,6 mm | 14 | db |  |  | 0 | 0
Gömbcsap felszerelve,
fogantyúval, belső menetes
11 | 1/2" 586004 | 14 | db |  |  | 0 | 0
Pillangószelep öntöttvas házzal, kézikarral,
ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,
felszerelve,
ARI 22.012 típusú,
PN 16
12 | DN 80 - DN 300 | 18 | db |  |  | 0 | 0
Rugóterhelésű visszacsapószelep,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel,
anyáscsavarokkal, felszerelve,
RETURVENT típusú,
PN 16
13 | DN 80 - DN 125 | 11 | db |  |  | 0 | 0
Változó nyomású zárt tágulási tartály
szolár, fűtési és hűtési rendszerek számára,
nem cserélhető membránnal,
fagyálló koncentráció max. 50%-os,
maximális hőmérséklet a membránon 70°C,
1,5 vagy 3,0 bar légoldali előfeszítéssel,
piros színben, gyári tartozékkal,
felszerelve,
REFLEX "S" típusú,
10 bar/120°C
14 | S 50 j. 50 literes RX 7209500 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Biztonsági szelep sárgarézből,
felszerelve
15 | 1 1/4" 3,00 bar 27057 | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 1" 2,50 bar 27044 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Hőcserélő beépítése,
SONDEX gyártmányú,
lemezes, szerelhető kivitelben
17 | 900kW, NA80 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott
keringtető szivattyú, iker,
fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal és kötéskészletekkel,
("A energia osztályú"),
elektromotorokkal egybeépítve,
csővezetékbe beépítve,
18 | Grundfos típusú, | 11 | db |  |  | 0 | 0
Kompakt hőfogyasztásmérő,
telepes tápellátással, mechanikus átfolyásmérővel,
LCD kijelzővel, M-BUS kimenettel
rozsdamentes acél védőhüvellyel, hitelesítve, felszerelve,
ARAD-MWN típusú,
karimás kivitelben,
ellenkarimákkal, kötéskészlettel
19 | DN65 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Mikrobuborék leválasztó,
a levegő teljes eltávolítására a fűtő- és
hűtőberendezésekből,
maximális üzemi nyomás: 10 bar,
maximális üzemi hőmérséklet: 120°C,
felszerelve,
FLAMCO Flamcovent F típusú,
karimás csatlakozással,
maximális üzemi nyomás: 10 bar - PN 10
20 | DN 300 28149 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Iszapleválasztó,
szilárd részecskék eltávolítására,
maximális üzemi nyomás: 10 bar,
maximális üzemi hőmérséklet: 120°C,
felszerelve,
FLAMCO Clean F típusú,
karimás csatlakozással
21 | DN 300 28196 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Feszmérő alumínium házban,
fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval,
1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve,
0- 4 bar mérési határok között
22 | DN 100 | 6 | db |  |  | 0 | 0
Mágnesszelep,
Siemens gyártmányú
23 | NA25 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Ipari üveg hőmérő, nagy egyenes,
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
töltőfolyadékkal,
felszerelve,
LOMBIK gyártmányú,
0-100°C mérési határok között
24 | 103 mm bemerülő hosszal 11112-1010 | 26 | db |  |  | 0 | 0
Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (piros fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
kazántöltő és ürítő
25 | 3/4"-os 113-0023-00 | 12 | db |  |  | 0 | 0
Csatlakozások készítése épületfelügyelet rézére
26 | NA15-20 | 60 | db |  |  | 0 | 0
Gázüzemű, zárt égésterű, álló kivitelű kondenzációs öntvénykazán,
beépített folyamatos fordulatszám-szabályozású égési levegő
ventilátorral és különösen alacsony károsanyag-kibocsátást
garantáló speciális, Remeha által fejlesztett felületi gázégővel
felszerelt kazán. Igen kis méretek a kiváló hőátadást nyújtó,
tagos felépítésű korrózióálló, hosszú élettartamú
Al-Si öntvényhőcserélő által. Beépített gáz-levegő arány
szabályozó, amely maximális hatásfokot (és ezzel akár 20-30%
éves gázmegtakarítást) biztosít a teljes szabályozási tartományban
(20-100%). Az égési levegő külső térből is bevezethető, azaz a
kazán a kazánház légterétől függetleníthető, nem szükséges a
kazánház levegőellátásáról gondoskodni. Belső modulációs
szabályozás beállítható előremenő hőmérsékleten, vagy külön
tartozékként beépíthető időjárásfüggő (REMATIC) szabályzóval
optimalizált előremenő hőmérsékleten, illetve épületfelügyeleti
rendszerről DDC csatlakozáson keresztül. Mikroprocesszoros
égővezérlő és felügyelő automatika, a beépített kijelzőn az
összes üzemi jellemző lehívható, illetve a beépített memória
utólagos hibadiagnosztikát tesz lehetővé. PC csatlakozási
lehetőség RS 232-es porton keresztül. Beépített füstgázcsappantyú
teszi lehetővé a kaszkádba kapcsolást.
Zajtalan üzemvitel,zajcsillapító burkolatokra nincs szükség, 2 év jótállással,
felszerelve
REMEHA GAS 310/610 ECO típusú,
folyamatos teljesítményszabályozással,
(Névleges hőtelesítmény 75/60°C esetén)
27 | 610/2-8 jelű, 2x8 tagos, 122- 924 kW telj. 93958 | 3 | db |  |  | 0 | 0
Meglévő Viessmann gázkazán
fűtés oldali bekötése
28 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Nyomólégüst,
egységesített méretekkel, A 38 minőségű acéllemezből,
domborított edényfenékkel, a szükséges szerelvényekkel,
felszerelve és bekötve,
REFLEX VG típusú,
29 | VG1000 1000 literes | 1 | db |  |  | 0 | 0
REFLEX VF típusú,
30 | VF1000 1000 literes | 2 | db |  |  | 0 | 0
Nyomástartó rendszer beépítése,
REFLEX gyártmányú,
szivattyús egység,
összekőtő szerelvényekkel,
épületfelügyeleti interfésszel
31 | Variomat VS 2-1/75S | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Nyomástartó rendszer beüzemelése
32 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Szerelőkőműves bontási munkák,
faláttörések, vésések
33 | helyreállítással | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Támasz, tartó vagy függesztőszerkezet,
idomacélból, alapmázolva, csavarozva vagy hegesztve,
elhelyezve
34 |  | 950 | kg |  |  | 0 | 0
Felirati jelzőtábla,
csavarozással felszerelve,
2 sor írással
35 | 8 x 5 cm | 40 | db |  |  | 0 | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája
36 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
37 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
kezelési utasítás készítése
38 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
kezelésre vonatkozó kioktatás
39 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Fűtés - Osztó-gyűjtő
SZ. | Tétel | M. | M.E. | E.A. | E.D. | A.Ö. | D.Ö.
Meglévő rendszer bontása,
vízvezeték elzárás és nyitás
primer hálózat kizárása és ürítése
csőrendszer bontása hőszigetléssel együtt
berendezések bontás szerelvényekkel együtt
bontott anyagok elszállítása megsemmisítő helyre
1 | lerakó díjakkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
Hosszvarratos fekete acélcsőből készült fűtési vezeték,
csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel,
hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: MSZ 120-2:1982 FE 235B,
szabadon szerelve,
csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül
2 | 1/2" - 1" | 114 | m |  |  | 0 | 0
Varratnélküli acélcsőből készült fűtési vezeték,
forrcső ívekkel, csőhüvelyekkel,
hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986 A 37),
szabadon szerelve,
tartószerkezetekkel, felületvédelem nélkül
3 | 57,0 x 2,9 mm - 323,9 x 8,0 mm | 308 | m |  |  | 0 | 0
Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartószerkezeten, állványzaton
4 | könnyű rozsdásodás esetén | 284 | m |  |  | 0 | 0
fűtőtesten, DN 80 feletti csővezetéken
5 | könnyű rozsdásodás esetén | 150 | m2 |  |  | 0 | 0
Alapmázolás oldószerrel hígítható alapozóval, a felület
megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
SUPRALUX KORALKYD típusú,
alapozófestékkel
6 | vörös | 284 | m |  |  | 0 | 0
fűtőtesten, DN 80 feletti csővezetéken,
SUPRALUX KORALKYD típusú,
alapozófestékkel
7 | vörös | 150 | m2 |  |  | 0 | 0
Szellőző- és klímacsatorna, csővezeték hőszigetelése üvegszálháló
erősítésű alufóliával kasírozott lamellázott kőzetgyapot filccel, a
lamellázott filc illesztéseinek öntapadó alufólia csíkkal történő
felületfolytonosításával,
ROCKWOOL LAROCK 40 ALS típusú,
anyaga: kőzetgyapot, alufólia kasírozású lamell,
külön tételben kiírt öntapadó tüskékre rögzítve,
öntapadó szalag felület folytonosítással
8 | 50 mm vastag | 200 | m2 |  |  | 0 | 0
Pillangószelep öntöttvas házzal, kézikarral,
ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,
felszerelve,
ARI 22.012 típusú,
PN 16
9 | DN 50 - DN 300 | 36 | db |  |  | 0 | 0
Gömbcsap felszerelve,
fogantyúval, belső menetes
10 | 3/4" - 1" | 9 | db |  |  | 0 | 0
Termoventilátorok felszerelése,
VTS gyártmánmyú,
tartószerkezettel,
fali vezérlővel,
motoros elzáró szeleppel
11 | Vulcano VR2 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Rugóterhelésű visszacsapószelep,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel,
anyáscsavarokkal, felszerelve,
RETURVENT típusú,
PN 16
12 | DN 50 - DN 150 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve
13 | 1" 306006 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Strangszabályzószelep,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel,
anyáscsavarokkal, felszerelve,
TOUR & ANDERSSON "STAF" típusú,
PN 16
14 | NA 50 - DN 150 | 6 | db |  |  | 0 | 0
Strangszabályozószelep,
mindkét végén belső menettel,
felszerelve,
TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú,
PN 20
15 | 3/4" - 1" | 3 | db |  |  | 0 | 0
Kétutú keverőszelep (motorral),
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, kötéskészletekkel,
felszerelve,
A SZELEPET+MOTOR
16 | DN50-DN100, csak kötésanyaggal számolva | 5 | db |  |  | 0 | 0
Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott
keringtető szivattyú, iker,
fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal és kötéskészletekkel,
("A energia osztályú"),
elektromotorokkal egybeépítve,
csővezetékbe beépítve,
17 | Grundfos gyártmányú | 7 | db |  |  | 0 | 0
Előregyártott osztó vagy gyűjtő,
acélcsőből, mélydomború edényfenékkel,
előre beépített támaszokra helyezve, felszerelve.
Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986 A 37),
DN500 acélcsőből
18 | 5 m hosszban | 2 | db |  |  | 0 | 0
Előregyártott hidraulikai váltó,
acélcsőből, mélydomború edényfenékkel,
előre beépített támaszokra helyezve, felszerelve.
Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986 A 37),
DN500 acélcsőből
19 | 3 m hosszban | 1 | db |  |  | 0 | 0
Pillangószelep öntöttvas házzal, kézikarral,
ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,
felszerelve,
ARI 22.012 típusú,
PN 16
20 | DN500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Elektromágneses áramlásmérő,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel,
anyáscsavarokkal, hitelesítve, víznyomóvezetékbe
felszerelve,
ARAD M2200 típusú,
PN 16,
PTFE belső bevonattal
21 | DN 25 - N 100 | 7 | db |  |  | 0 | 0
Elektronikus jelfeldolgozó,
felszerelve, de az elektromos bekötés nélkül,
ARAD MC típusú,
kijelző és billentyűzet nélkül
22 | MC 106/A jelű | 7 | db |  |  | 0 | 0
Feszmérő alumínium házban,
fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval,
1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve,
0- 4 bar mérési határok között
23 | DN 100 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Ipari üveg hőmérő, nagy egyenes,
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
töltőfolyadékkal,
felszerelve,
LOMBIK gyártmányú,
0-100°C mérési határok között
24 | 103 mm bemerülő hosszal 11112-1010 | 18 | db |  |  | 0 | 0
Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (piros fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
kazántöltő és ürítő
25 | 3/4"-os 113-0023-00 | 5 | db |  |  | 0 | 0
Csatlakozások készítése épületfelügyelet részére
26 | NA15-20 | 30 | db |  |  | 0 | 0
Szerelőkőműves bontási munkák,
faláttörések, vésések
27 | helyreállítással | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Támasz, tartó vagy függesztőszerkezet,
idomacélból, alapmázolva, csavarozva vagy hegesztve,
elhelyezve
28 |  | 450 | kg |  |  | 0 | 0
Felirati jelzőtábla,
csavarozással felszerelve,
2 sor írással
29 | 8 x 5 cm | 14 | db |  |  | 0 | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája
30 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
31 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
kezelési utasítás készítése
32 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
kezelésre vonatkozó kioktatás
33 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Gáz - Kazánház
SZ. | Tétel | M. | M.E. | E.A. | E.D. | A.Ö. | D.Ö.
TIGÁZ szakfelügyelet
1 | gázkivét | 3 | db |  |  | 0 | 0
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről
2 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Menetes szerelvény leszerelése
3 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Kazán roncsba bontása
4 |  | 4 | db |  |  | 0 | 0
Bontott anyagok elszállíttatása
5 | lerakó helyre | 3 | db |  |  | 0 | 0
Kazánházi szerelvény, biztonsági állványcső, csőkompenzátor,
huzatszabályzó és műszerek leszerelése
6 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval),
sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
felszerelve,
ARCO típusú,
belső-belső menettel
7 | 2˝ | 6 | db |  |  | 0 | 0
8 | 3/4" | 6 | db |  |  | 0 | 0
Gáz belobbanás gátló
kiszellőző gomba felszerelése
9 | 3/4˝ | 4 | db |  |  | 0 | 0
Gömbcsap kézikarral,
ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,
felszerelve,
szénacélból,
WKC1A típusú,
PN 16
10 | DN 50 | 8 | db |  |  | 0 | 0
Fémkompenzátor,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel,
anyáscsavarokkal, felszerelve,
PN 16
11 | DN 50 (gáz) | 4 | db |  |  | 0 | 0
Gázmérő felszerelése,
Delta gyártmányú, G65
impulzus jeladóval
12 | NA50 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Viessmann gázkazán blokkégő cseréje,
Riello gyártmányú
13 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték,
hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0
(MSZ 120-2:1982 A 37),
szabadon szerelve,
gázcsőbilinccsel
14 | 1/2" - 4" | 218 | m |  |  | 0 | 0
Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartószerkezeten, állványzaton
15 | könnyű rozsdásodás esetén | 218 | m |  |  | 0 | 0
Alapmázolás oldószerrel hígítható alapozóval, a felület
megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
SUPRALUX KORALKYD típusú,
alapozófestékkel
16 | fehér | 218 | m |  |  | 0 | 0
Átvonó fedőmázolás oldószerrel hígítható festékkel, a felület
megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és
tartóvason, sormosdó állványzaton,
LEVISLUX típusú,
magasfényű zománcfestékkel
17 | fehér | 218 | m |  |  | 0 | 0
Gáz mágnesszelep beépítése
18 | NA150 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Feszmérő alumínium házban,
fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval,
1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve,
0- 6 kPa mérési határok között
19 | DN 100 | 8 | db |  |  | 0 | 0
Égéstermék elvezető rendszer kiépítése,
Tricox gyátmányú
20 | Tricox dw-eco-al, DN350 | 3 | klt |  |  | 0 | 0
Esővédő fix zsalu horganyzott acéllemezből,
horganyzott acéllemezből készült kerettel,
10x10 mm-es dróthálóval, felszerelve,
AIRVENT YL típusú,
21 | YL-1000- 600 | 7 | db |  |  | 0 | 0
Spirálkorcolt könnyű lemezcső
horganyzott acélszalagból,
AIRVENT SP-AIR típusú,
borda nélkül lv=0,70 mm
22 | átm. 355 mm SP-AIR 355/0.7-1000 | 36 | db |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték, készülék és berendezési tárgy
szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén, vagy
poliuretán anyagú lemezzel,
öntapadó szalag felerősítéssel és felület folytonosítással,
NMC-INSUL-TUBE K típusú,
szigetelő lemezzel,
anyaga: szintetikus kaucsuk
23 | 13 mm vastag | 60 | m2 |  |  | 0 | 0
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája
24 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája
25 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítése
26 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
átadási eljárás lefolytatása
27 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével
kapcsolatos költségek,
kéményseprő szakvélemény
28 |  | 3 | db |  |  | 0 | 0
TIGÁZ élőre kötése
29 |  | 3 | db |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Gáz - Konyha
SZ. | Tétel | M. | M.E. | E.A. | E.D. | A.Ö. | D.Ö.
TIGÁZ szakfelügyelet
1 | gázkivét | 1 | db |  |  | 0 | 0
Menetes szerelvény leszerelése
2 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Meglévő, használaton kívüli berendezések és ágvezetékek lekötése, dugózása
3 | TIGÁZ előírások szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Gömbcsap sárgarézből, kézikarral
felszerelve,
ARCO típusú
kétoldalon belső menettel
4 | 3/4˝ | 7 | db |  |  | 0 | 0
Kihúzható flexibilis cső,
gázüzemű berendezési tárgyak bekötéséhez,
hollanderrel, tömítéssel, felszerelve,
5 | 3/4˝ 50-100 cm | 7 | db |  |  | 0 | 0
Gázmágnesszelep NC, gyors nyitású,
230 Vac IP 54, menetes kivitelben,
felszerelve,
(de az elektromos bekötés külön tételben történő elszámolásával),
HONEYWELL VE4000 típusú,
6 | 2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
Nagykonyhai gázkészülék beépítése,
Gasztrometál gyártmányú,
gázüzemű főzőüst
7 | GLR 151, 150 literes | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | GLR 301, 300 literes | 1 | db |  |  | 0 | 0
Nagykonyhai gázkészülék beépítése,
Flight gyártmányú,
fekete mosogató berendezés
9 | automata üzemű | 1 | db |  |  | 0 | 0
Meglévő gázvezeték megbontása,
gázrendszer kifúvatása
10 |  | 1 | klts |  |  | 0 | 0
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája
11 |  | 1 | klts |  |  | 0 | 0
gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája
12 |  | 1 | klts |  |  | 0 | 0
TIGÁZ átadási eljárás lefolytatása
13 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Spirálkorcolt könnyű lemezcső
horganyzott acélszalagból,
AIRVENT SP-AIR típusú,
borda nélkül lv=0,50 mm
14 | átm. 355 mm SP-AIR 355/0.7-1000 | 30 | db |  |  | 0 | 0
Végdugó SP-AIR csőbe
horganyzott acéllemezből,
utólagos tömítésre,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
AIRVENT 65-D/C típusú,
15 | NA 355 65.355-D/C | 4 | db |  |  | 0 | 0
Kör keresztmetszetű légcsatorna hálózatba építhető
visszacsapó csappantyú, horganyzott acéllemezből készült
házban, rúgóvisszatérítéses alumíniumból készült szeleplappal,
felszerelve,
AIRVENT típusú,
16 | átm. 355 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Elzáró pillangószelep motoros mozgatásra alkalmas kivitelben,
külön tételben kiírt motorral, horganyzott acéllemez házban,
körben gumitömítéses horganyzott acéllemezből készült
szeleptányérral, gumitömítéses csonkokkal tokos
csatlakozásra, felszerelve,
AIRVENT MSPL típusú,
230V-os motorral
ELEKTROMOS BEKÖTÉS NÉLKÜL!
17 | MSPL- 355 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Kétsoros, aprólamellás anemosztát festett acéllemezből
készült kerettel, festett extrudált alumínium lamellákkal,
spirálkorcolt cső nyílásába csavarkötéssel szerelhető
kivitelben, felszerelve,
AIRVENT DSK...S típusú,
szabályozó zsaluval
18 | DSK- 400-100 S | 20 | db |  |  | 0 | 0
Kompakt befúvó szellőztető berendezés,
acéllemez készülékházzal,
szűrővel, melegvizes kaloriferrel,
ventilátorokkal, szellőztető rendszerbe beépítve
ROSENBERG Compactair 280PTC típusú,
az alábbi kiegészítőkkel:
- automatika elemek
- VBM 355 bilincs
19 | 900 m3/h telj. | 2 | db |  |  | 0 | 0
Radiális ventilátor
hangcsillapított házba építve,
kör keresztmetszetű csatlakozó csonkokkal,
direkt hajtású előrehajló lapátozású járókerékkel
(a ventilátor és a burkolat horganyzott acéllemezből),
felszerelve,
AIRVENT CAB típusú,
1 fázisú (230 V 50 Hz) motorral
20 | CAB- 250 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Légcsatorna bilincs, felszerelve,
gumibetéttel
21 | NA 355 mm | 20 | db |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték, készülék és berendezési tárgy
szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén, vagy
poliuretán anyagú lemezzel,
teljes felületen ragasztással,
K-FLEX típusú,
szigetelőlemez, sima,
anyaga: szintetikus kaucsuk
22 | 9 mm vtg. | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
Vezérlés kialakítása, automatika elemek elhelyezése,
összekábelezése, fagyvédelem kialakítása, kompletten
23 |  | 1 | klts |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Építészet
SZ. | Tétel | M. | M.E. | E.A. | E.D. | A.Ö. | D.Ö.
Tisztasági festés,
kisebb vakolat javításokkal
1 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Válaszfal építése könnyűszerkezetből,
(03 sz. helyiségből való lerekesztés)
gipszkarton szerelés,
1db bejárati fém, ajtóval
2 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Épületfelügyelet
SZ. | Tétel | M. | M.E. | E.A. | E.D. | A.Ö. | D.Ö.
Épületfelügyeleti rendszer szerelése:
-erős- és gyenge áramú kábeleézssel
-erős- és gyenge áramú kapcsoló szekrénnyel
-tartószerkezettel
-automatikai- és terepi eszközökkel
-felhasználói softwer-rel
-programozással
-számítógép konfigurációval
1 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0